Вариант 515

велечины с нижним индексом этов базовых велечинах относительно ном

Параметры

G:

Pgн=63

МВА

cosφ=0,8

Ugн=10,5

кВ

xdн=0,14

P0н=0,9

x2н=0,17

x0/x1=1,9

L

x1пог=0,41

Ом/км

x0I−II/x1=1,1

L=40

км

CL:

Eclн=0,85

xclн=0,35

Scl=50

T2, T1:

Sт1н=125

МВА

Sт3н=80

МВА

T3:

Y/D-11

n=230/121/10,5

n=121/10,5

uk=11

%

ukвс=11

%

ukвн=44

%

ukсн=28

%

Y/D-11

С:

Sgs=6000

МВА

xc1н=0,9

xc0н=0,99

Задача 1

Sб=100

МВА

Uб1=230

кВ

Uб2=Uб1⋅121230=121

кВ

Uб3=Uб2⋅10,5121=10,5

кВ

Uб4=Uб1⋅10,5230=10,5

кВ

Iб1=Sб3⋅Uб1=0,25102

кА

индексы у расчетных величин 1,2,0 прямая, обратная, нулевая соответственно

Параметры

E11=230Uб1=1

Gs:

oe

x11=xc1н⋅2302Sgs⋅SбUб12=0,015

oe

x10=xc0н⋅2302Sgs⋅SбUб12=0,0165

x12=x11

oe

T1:

ukv=0,5⋅ukвн+ukвс−ukсн=13,5

ukc=0,5⋅−ukвн+ukвс+ukсн=−2,5

ukn=0,5⋅ukвн−ukвс+ukсн=30,5

x21=ukv100⋅2302Sт1н⋅SбUб12=0,108

oe

x41=ukn100⋅10,52Sт1н⋅SбUб42=0,244

oe

x61=ukc100⋅1212Sт1н⋅SбUб22=−0,02

oe

x22=x21

x42=x41

x62=x61

x20=x21

x40=x41

x60=x61

T2:

x31=x21

x51=x41

x71=x61

x32=x21

x52=x41

x72=x61

x30=x21

x50=x41

x70=x61

Cl:

E21=Eclн⋅10,5Uб4=0,85

oe

x81=xclн⋅10,52Scl⋅SбUб42=0,7

oe

x82=x81

x80=x81=0,7

oe

x91=x1пог⋅L⋅SбUб22=0,11201

L1:

oe

x92=x91

x90=x91⋅x0/x1=0,21283

oe

x101=uk100⋅1212Sт3н⋅SбUб22=0,1375

T3:

oe

x102=x101

x100=x101

T4:

x111=x101

x110=x101

x112=x101

x121=xdн⋅10,52Pgнcosφ⋅SбUб32=0,17778

G1:

oe

x122=x2н⋅10,52Pgнcosφ⋅SбUб32=0,21587

oe

E31=1+P0н⋅xdн⋅1−cosφ22+P0н⋅xdн⋅cosφ2⋅UgнUб3=1,0803

oe

G2:

E41=E31

x131=x121

x132=x122

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−▫

МУП

Прямая посл

ORIGIN=1

A1=−1

y11=1x11=66,67

y61=1x81=1,4286

y21=1x21=9,259

y71=1x61=−50

y31=1x31=9,259

y81=1x71=−50

y41=1x41=4,098

y91=1x91+x1012+x1212=3,708

y51=1x51=4,098

D1=y11

Y1=A1⋅D1⋅?=85,19

Jp1′=E11⋅y11=66,67

φ′=Y1−1⋅Jp1′=1,0014

Y1−1=0,014155

Eэкв=?=1,0014

к первому узлу

x1экв=?=0,014155

▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−▫

Проверка результатов эквивалентными преобр

E23=E21⋅x612+x91+x101+x1212+E31⋅x412+x81x612+x91+x101+x1212+x412+x81=1,025

x23=x612+x91+x101+x1212⋅x412+x81x612+x91+x101+x1212+x412+x81=0,19732

Ee=E11⋅x212+x23+E23⋅x11x212+x23+x11=1,0014

Eэкв=1,0014

xe=x212+x23⋅x11x212+x23+x11=0,014155

x1экв=0,014155

все верно

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−▫

Обратная последовательность

A2=−1

y12=1x12=66,67

y62=1x82=1,4286

y22=1x22=9,259

y72=1x62=−50

y32=1x32=9,259

y82=1x72=−50

y42=1x42=4,098

y92=1x92+x1022+x1222=3,464

y52=1x52=4,098

D2=y12

Y2=A2⋅D2⋅?

Y2−1=0,014188

x2экв=?=0,014188

▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−▫

Нулевая последовательность

A0=−1

y10=1x10=60,61

y50=1x50=4,098

y60=1x60=−50

y20=1x20=9,259

y30=1x30=9,259

y70=1x70=−50

y40=1x40=4,098

y80=1x90+x1002=3,551

D0=y10

Y0=A0⋅D0⋅?

Y0−1=0,011933

x0экв=?=0,011933

▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫+▫

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−▫

x1экв=0,014155

Ika1=Eэквx1экв+x2экв⋅x0эквx2экв+x0экв=48,53

oe

x2экв=0,014188

x0экв=0,011933

m1.1=3⋅1−x2экв⋅x0эквx2экв+x0экв2=1,5019

Ik1.1=m1.1⋅Ika1⋅Iб1=18,294

кА

18.29

нужно найти симетричные сост

Ika0=−Ika1⋅x2эквx0экв+x2экв=−26,358

oe

Ika2=−Ika1⋅x0эквx0экв+x2экв=−22,168

oe

Uka1=Eэкв−Ika1⋅x1экв=0,3145

oe

Uka2=−Ika2⋅x2экв=0,3145

oe

Uka0=−Ika0⋅x0экв=0,3145

oe

перепроверить

потенциалы узлов жля ПП

Jp1=E11⋅y11−Ika1=18,141

φ1=lsolveY1,Jp1=0,3145

oe

потенциалы узлов жля ОП

Jp2=−Ika2=22,168

φ2=lsolveY2,Jp2=0,3145

oe

потенциалы узлов жля НП

Jp0=−Ika0=26,358

oe

φ0=lsolveY0,Jp0=0,3145

oe

Расчет токов в точке L1

Il11=?−E31x1012+x1212+x91=−2,3614

oe

Il12=?x1022+x1222+x92=0,896

oe

Il10=?x1002+x90=−0,00000000000000005379

oe

Y0″=y20+y40+y60=−36,64

J0″=Uka0⋅y20=2,9122

ПРОВЕРИТЬ

φ0″=lsolveY0″,J0″=0,19161

Напряжение в точке М4

kt1=cos30⋅π180+1j⋅sin30⋅π180=1∠30∘

kt2=kt1=1∠−30∘

a=cos120⋅π180+1j⋅sin120⋅π180=1∠120∘

a2=1∠−120∘

Фаза А

Um4a=1j⋅kt1⋅?+1j⋅kt2⋅?=0,6567∠103,71∘

oe

argUm4adeg=103,71

Um4a=0,6567

Um4b=1j⋅kt1⋅?⋅a2+a⋅kt2⋅?=0,3113∠0∘

oe

Um4c=1j⋅kt1⋅?⋅a+a2⋅kt2⋅?=0,6567∠−103,71∘

oe

argUm4cdeg=−103,71

Um4c=0,6567

Um4c

z